Umetnite logo Izrađivača OPIP-a (veličinu ograničiti tako da naslovna strana ne prijeđe na drugu stranicu)

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM ISPITIVANJA U POKUSNOM RADU

Upišite naziv proizvodnog postrojenja

PRIKLJUČNE SNAGE:

| Predaja u mrežu | Upišite snagu kW |
| --- | --- |
| Preuzimanje iz mreže: | Upišite snagu kW |

kategorija KORISNIKA MREŽE:

Upišite kategoriju korisnika

VRSTA PROIZVODNOG POSTROJENJA:

Upišite vrstu proizvodnog postrojenja

Proizvodni modul tip:

Modul elektroenergetskog parka tip B

| Napon na mjestu priključka: | Upišite napon kV |
| --- | --- |

| Tipski OPIP: | OPIP-MEP_B v3.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka OPIP-a: | Upišite tekst |  |  |
| Inačica OPIP-a: | Upišite tekst |  |  |
| Izrađivač OPIP-a: |  | Potpis odgovorne osobe: |  |
| Osoba: | Upišite tekst |  |  |
| Tvrtka: | Upišite tekst |  |  |
| Korisnik mreže: | Upišite tekst |  | M.P. |
| Datum: | Odaberite datum |  |  |

SADRŽAJ

1	POSTUPAK ISPITIVANJA	3

2	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PODLOGE	4

3	TEHNIČKI PODACI	5

3.1	Osnovni podaci o Susretnom postrojenju	5

3.2	Osnovni podaci o elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže	5

3.2.1	Proizvodno postrojenje	6

3.2.2	Transformacija na napon priključenja	8

3.2.3	Postrojenje za skladištenje električne energije	8

3.2.4	Podaci o dodatnim izvorima napajanja	8

3.2.5	Podaci o kompenzacijskim uređajima u instalaciji Korisnika mreže	9

3.2.6	Ograničenje prekoračenja priključne snage u smjeru predaje u mrežu	9

3.3	Pregled podešenja električne zaštite u instalaciji Korisnika mreže i razmatranom dijelu mreže	9

4	PREDUVJETI ZA PROVEDBU PRIKLJUČENJA PROIZVODNOG POSTROJENJA NA MREŽU	10

4.1	Način provedbe pokusnog rada s obzirom na faznost ispitivanja	11

5	ISPITIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA PRIMJERENI PARALELNI POGON PROIZVODNOG POSTROJENJA S MREŽOM	12

5.1	Provjera preduvjeta za provedbu operativnog plana i programa ispitivanja	14

5.1.1	Pregled i verifikacija projektne, tehničke i ostale dokumentacije	14

5.1.2	Utvrđivanje postojanja predviđenih zaštitnih elemenata te potvrda ispravnog podešenja parametra električne zaštite	15

5.1.3	Ispitivanje daljinskog upravljanja i ispravnosti razmjene signala stanja sklopnih elemenata u SCADA sustavima	16

5.1.4	Ispitivanje djelovanja blokade uključenja Mrežnog uređaja za odvajanje kada je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja	18

5.1.5	Ugradnja privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača	19

5.1.6	Demontaža privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača	20

5.2	Provedba operativnog plana i programa ispitivanja	21

5.2.1	Utvrđivanje i usklađivanje okretnog polja	21

5.2.2	Uključenje proizvodnog postrojenja i sinkronizacija na mrežu	22

5.2.3	Provjera osmotrivosti mjerenih veličina i upravljačkih signala u SCADA sustavima	23

5.2.4	Ispitivanje mogućnosti upravljanja radnom snagom proizvodnog postrojenja	24

5.2.5	Ispitivanje sposobnosti proizvodnog postrojenja za rad u definiranom režimu rada	27

5.2.6	Ispitivanje ograničenog frekvencijski osjetljivog načina rada u slučaju nadfrekvencije (LFSM-O)	29

5.2.7	Ispitivanje izlaska proizvodnog postrojenja iz paralelnog pogona s mrežom (normalni isklop)	31

5.2.8	Ispitivanje odziva Korisnika mreže na nestanak mrežnog napona	32

5.2.9	Ispitivanje automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja (resinkronizacije) nakon povratka mrežnog napona	33

5.2.10	Ispitivanje sinkronizacije nakon rada u izoliranom pogonu	34

5.2.11	Ispitivanje djelotvornosti zaštite od neželjenog otočnog pogona	35

5.3	Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu	37

5.3.1	Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu na OMM-u Korisnika mreže	37

5.4	Dodatna ispitivanja	38

5.4.1	Naslov ispitivanja	38

5.5	Potpis Bilješka o provedenom ispitivanju	39

6	PRILOZI	40

# POSTUPAK ISPITIVANJA

U pokusnom radu postrojenja Korisnika mreže (Investitora) provode se ispitivanja prema Operativnom planu i programu ispitivanja u pokusnom radu (u daljnjem tekstu: OPIP). Provedbu pojedinih ispitivanja u pokusnom radu koordinira Voditelj ispitivanja. Obveza Voditelja ispitivanja, odnosno Investitora, je da osiguraju uvjete i mjere za rad na siguran način, svaki u svojoj domeni, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i njegovim podzakonskim aktima. Uz Voditelja ispitivanja u provedbi ispitivanja sudjeluju i drugi ispitivači, te izvršitelji pojedinih aktivnosti (pogonske manipulacije, mjerenje, očitavanje, zapisivanje rezultata i dr.) osposobljeni za rad na siguran način.

Nakon pojedinog ispitivanja zapisuju se rezultati ispitivanja i provjerava se udovoljavaju li traženim kriterijima, tj. je li pravilno provedenim ispitivanjima ostvaren očekivani rezultat naveden u svakom pojedinom ispitivanju iz OPIP-a. Ako su rezultati ispitivanja zadovoljavajući (unutar granica tolerancije) konstatira se uspješan završetak pojedinog ispitivanja te se pristupa slijedećem ispitivanju. Uspješnom provedbom svih ispitivanja iz OPIP-a završava postupak ispitivanja. Voditelj ispitivanja na temelju rezultata ispitivanja sastavlja bilješku o provedbi ispitivanja kojeg potpisuju voditelj ispitivanja, predstavnik investitora i predstavnik HEP ODS-a.

U bilješci o ispitivanju navodi se ostvareni tijek ispitivanja, uočeni nedostaci, propisuje obveza i korektivne mjere uklanjanja uočenih nedostataka, te nalaže provedba ponovnog ispitivanja u svrhu provjere poduzetih korektivnih mjera. U slučaju da se pojedino ispitivanje mora odgoditi ili ponoviti u drugom terminu, u bilješci o ispitivanju voditelj ispitivanja unosi koje ispitivanje treba ponoviti ili koje radnje treba dodatno obaviti, sve dok sva ispitivanja ne budu uspješno provedena.

Nakon analize rezultata ispitivanja koji se odnose na udovoljavanje uvjetima ograničenog povratnog djelovanja na mrežu preko pokazatelja kvalitete napona, u skladu s odredbama Mrežnih pravila i norme HRN EN 50160, izrađuje se Izvješće o kvaliteti napona na OMM korisnika, koji se prilaže uz konačno izvješće.

U konačnom izvješću o ispitivanju paralelnog pogona postrojenja Korisnika mreže s distribucijskom mrežom mora se jednoznačno iskazati spremnost postrojenja za trajni pogon s mrežom.

Službeni jezik je hrvatski jezik. To se odnosi na sadržaj ovog OPIP-a (uključivo i priloge), na bilješke o ispitivanjima, konačno izvješće, te na provedbu ispitivanja.

Predstavnici sudionika u pokusnom radu:

| Voditelj ispitivanja: Tvrtka Osoba | Predstavnik investitora: Tvrtka Osoba | Predstavnik HEP ODS-a: Osoba |
| --- | --- | --- |

# TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PODLOGE

OPIP je izrađen na temelju zakonske regulative te projektne, ispitne i ostale dokumentacije iz tablice Tablica 1.

Tablica 1 Zakonska regulativa, tehnička dokumentacija i podloge

| r.br. | Dokument |
| --- | --- |
| ZAKONSKA TEHNIČKA REGULATIVA |  |
| 1 | Mrežna pravila distribucijskog sustava |
| 2 | Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom |
| 3 | Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu |
| 4 | Uredba komisije (EU) od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu |
| 5 | Zahtjevi za priključak elektrane na distribucijsku mrežu – 2. dio: Priključak na srednjonaponsku distribucijsku mrežu – Elektrane do uključivo tipa B (HRN EN 50549-2) |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |
| 6 | Izvedbeni projekt: upišite naziv, oznaku i izrađivača (ako postoji) |
| 7 | Glavni projekt: upišite naziv, oznaku i izrađivača |
| 8 | Elektroenergetska suglasnost br. upišite broj EES |
| 9 | Ugovor / Ponuda o priključenju br. upišite broj ugovora |
| 10 | Upute o vođenju pogona |
| 11 | Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu (EUEM): upišite naziv, oznaku i izrađivača |
| 12 | Elaborat podešenja zaštite (EPZ): upišite naziv, oznaku i izrađivača |
| OSTALA DOKUMENTACIJA |  |
| 13 | Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije: upišite oznaku, izdavatelja i datum |
| 14 | Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije: upišite oznaku, izdavatelja i datum |
| 15 | Zapisnik o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije: upišite oznaku, izdavatelja i datum |
| 16 | Izjava o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada: upišite izdavatelja i datum |
| 17 | Certifikati kojima se potvrđuje usklađenost proizvodnih modula s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 |
| 18 | Po potrebi navedite dodatnu dokumentaciju |
| 19 | Po potrebi navedite dodatnu dokumentaciju |
| 20 | Po potrebi navedite dodatnu dokumentaciju |

# TEHNIČKI PODACI

## Osnovni podaci o Susretnom postrojenju

Priključak Korisnika mreže na distribucijsku elektroenergetsku mrežu izveden je iz Susretnog postrojenja, čiji su osnovni elementi definirani u tablici Tablica 3. Susretno postrojenje napaja se iz distribucijske elektroenergetske mreže putem vodnih polja definiranih u tablici Tablica 2.

Tablica 2: Napajanje Susretnog postrojenja

|  | Osnovno napajanje | Rezervno napajanje |
| --- | --- | --- |
| Pojna TS VN(SN)/SN: | Upišite naziv TS | Upišite naziv TS |
| Vodno polje: | Upišite naziv VP | Upišite naziv VP |
| APU: | Upišite podešenja APU-a na vodu | Upišite podešenja APU-a na vodu |

Tablica 3: Osnovni podaci i elementi Susretnog postrojenja

| Naziv Susretnog postrojenja: |  | npr. RP 20 kV Trafostanica |
| --- | --- | --- |
| Nazivni napon na mjestu priključenja: |  | Npr. 20 kV |
| Spojno polje prema korisniku: |  | Npr. SP +J4 u Susretnom postrojenju |
| Vodno polje / Spoj prema korisniku: |  | Npr. VP +J6 u Susretnom postrojenju |
| Mrežni uređaja za odvajanje: | Vrsta | Prekidač ili rastavna sklopka |
|  | Lokacija | Npr. VP +J6 u Susretnom postrojenju |
|  | Oznaka | Npr. -Q01 |
|  | Zaštitne funkcije: | Npr. I>, I>>, I0>, U<, U<<, U>, U>>, f<, f<<, f>, f>>, df/dt |
| Susretno postrojenje uvedeno u SDV sustav HEP ODS-a |  | DA |

Jednopolna shema Susretnog postrojenja (izvedenog stanja) prikazana je u Prilogu 1.

Po potrebi opišite specifičnosti Susretnog postrojenja, odnosno priključka Korisnika mreže

## Osnovni podaci o elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže

Svi dijelovi elektroenergetskog postrojenja i instalacije Korisnika mreže opisani u ovom poglavlju vidljivi su na shemama u Prilogu 2.

Osnovni podaci o Korisniku mreže prikazani su u tablici Tablica 4.

Tablica 4 Osnovni podaci o Korisniku mreže

| Naziv proizvodnog postrojenja: | Upišite naziv |
| --- | --- |
| Lokacija: | Adresa i k.č. |
| Kategorija korisnika: | Proizvođač ili Kupac s vlastitom proizvodnjom |
| Priključna snagu u smjeru predaje: | Upišite snagu kW |
| Priključna snaga u smjeru preuzimanja: | Upišite snagu kW |
| Broj OMM | Upišite broj OMM |

Tekstualno opišite elektroenergetsko postrojenje i instalaciju Korisnika mreže (po potrebi kreirati posebne podnaslove – Heading 3).

Osnovni podaci o elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže, od proizvodnog postrojenja do Susretnog postrojenja, prikazani su u Tablica 5.

Tablica 5 Osnovni podaci o elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže

| Naziv SN Postrojenja Korisnika: |  | Npr. TS 10(20)/0,4 kV ELEKTRANA |
| --- | --- | --- |
| Vodno polje / Spoj prema mreži: |  | Npr. VP +J1 u SN Postrojenju Korisnika |
| Priključni kabel do Susretnog postrojenja: |  | Tip, materijal, presjek, broj žila i duljina |
| Korisnikov uređaj za odvajanje | Vrsta: | Prekidač |
|  | Lokacija: | Npr. +J1 u SN Postrojenju Korisnika |
|  | Oznaka: | Npr. -Q01 |
|  | Zaštitne funkcije: | Npr. I>, I>>, I0>, U<, U<<, U>, U>>, f<, f<<, f>, f>>, df/dt |
| Glavni prekidač proizvodnog postrojenja | Lokacija: | Npr. +J1 u SN Postrojenju Korisnika |
|  | Oznaka: | Npr. -Q01 |
|  | Zaštitne funkcije: | Npr. I>, I>>, I0>, U<, U<<, U>, U>>, f<, f<<, f>, f>>, df/dt |
| Generatorski prekidač(i) | Lokacija: | Npr. +GRO-E |
|  | Oznaka: | Npr. -Q01 do -Q10 |
|  | Zaštitne funkcije: | Npr. I>, I>> |
| Razmjena signala s HEP ODS-om: |  | DA |
| Komunikacijski put za razmjenu signala s HEP ODS-om: |  | Npr. Svjetlovodni kabel |
| Ostvareni blokadni uvjeti za uključenje mrežnog uređaja za odvajanje: |  | DA |
| Komunikacijski put za ostvarenje blokadnih uvjeta: |  | Npr. Signalni kabel |

Na shemama u Prilogu 2 prikazani su osnovni elementi proizvodnog postrojenja i instalacije Korisnika mreže, od proizvodnog postrojenja do Susretnog postrojenja.

U prilogu 4 definirani su signali koji se u stvarnom vremenu razmjenjuju između postrojenja Korisnika mreže i Susretnog postrojenja.

### Proizvodno postrojenje

Osnovni podaci proizvodnog postrojenja prikazani su u tablici Tablica 6.

Tablica 6 Osnovni podaci proizvodnog postrojenja

| Instalirana snaga na DC strani (ako postoji) | Upišite snagu kW |
| --- | --- |
| Instalirana snaga proizvodnih modula (AC strana) | Upišite snagu kW |
| Procijenjena godišnja proizvodnja | Upišite energiju kWh |
| Geografska lokacija proizvodnog postrojenja | Upišite koordinate |
| Pogonsko osoblje: | DA/NE |
| Sposobnost automatskog ponovnog uključenja nakon poremećaja - resinkronizacija: | DA/NE |
| Minimalno vrijeme resinkronizacije: | Npr. 60 s |
| Mogućnost rada u izoliranom pogonu - rad na vlastitu potrošnju: | DA/NE |
| Sposobnost otočnog pogona | DA/NE |
| Mjesto(a) sinkronizacije proizvodnog postrojenja: | Npr. izmjenjivači ili generatorski prekidač i/ili glavni prekidač |

U nastavku su dani tehnički podaci bitnih sastavnica proizvodnog postrojenja:

- proizvodnih jedinica

- po potrebi navedite ostale sastavnice koje se opisuju

#### Proizvodne jedinice

Opišite proizvodne jedinice te tablično prikažite osnovne tehničke podatke.

Tablica 7: Osnovni tehnički podaci o izmjenjivačima

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Proizvođač proizvodnih jedinica | Upišite tekst | _ |
| Model - tip | Upišite tekst | _ |
| Nazivni napon | Upišite tekst kV | _ |
| Nazivna prividna snaga | Upišite tekst kVA | _ |
| Nazivna radna snaga | Upišite tekst kW | _ |
| Broj proizvodnih jedinica | Upišite tekst | _ |
| Za sunčane elektrane |  |  |
| Izvedba izmjenjivača (centralni ili string) | Upišite tekst |  |
| Sposobnost zakretanja konstrukcije FN modula | Upišite tekst |  |
| Za vjetroelektrane |  |  |
| Vrsta generatorskog sustava | Upišite tekst |  |
| Visina stupa vjetroagregata | Upišite tekst m |  |
| Promjer rotora | Upišite tekst m |  |
| Brzina vjetra: ulazna - nazivna - izlazna | Upišite tekst m/s |  |
| Postoji funkcija smanjenja radne snage u uvjetima velike brzine vjetra | Upišite tekst |  |

Pogonska karta (P-Q dijagram) odabranih proizvodnih jedinica prikazana je na slici Slika 1.

Umetnite pogonsku kartu (P-Q dijagram) odabranih proizvodnih jedinica

Slika 1 Pogonska karta proizvodnih jedinica – sposobnost preuzimanja/predaje jalove snage

Odabrane proizvodne jedinice zadovoljavaju sve tehničke uvjete bitne za primjereni paralelni pogon proizvodnog postrojenja s mrežom te su usklađene s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu, što se potvrđuje priloženim certifikatima navedenim u tablici Tablica 8, odnosno provođenjem ispitivanja prema ovom OPIP-u.

Tablica 8: Popis certifikata proizvodnih modula

| r.br. | Proizvođač i oznaka proizvodne jedinice | Tip proizvodnog modula (A, B, C ili D) za kojeg se izdaje certifikat | Naziv certifikata | Izdan od: | Datum izdavanja certifikata: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Certifikati proizvodnih jedinica nalaze se u Prilogu 3.

Po potrebi dodati nove podnaslove (Heading 4) i opisati ostale bitne sastavnice proizvodnog postrojenja.

### Transformacija na napon priključenja

Dati osnovne tehničke podatke ugrađenih transformatora ili konstatirati da u elektroenergetskom postrojenju korisnika nisu ugrađeni transformatori.

Primjer:

Napon proizvodnih jedinica transformira se na mrežni napon putem transformatora čiji su tehnički podaci dani u tablici Tablica 9.

Tablica 9 Osnovni tehnički podaci transformatora

| Prijenosni omjer: | Npr. 20±2×2,5% / 0,42 |
| --- | --- |
| Način regulacije napona i regulirana strana | Ručna regulacija na primarnoj strani |
| Postavke regulacije napona / regulacijske preklopke: | Regulacijska preklopka u položaju 1 Prijenosni omjer: 21/0,42 |
| Nazivna snaga: | 1600 kVA |
| Broj transformatora: | 4 |

### Postrojenje za skladištenje električne energije

Ako u elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže postoji postrojenje za skladištenje energije dati osnovne tehničke podatke postrojenja za skladištenje, a u suprotnom konstatirati da postrojenje za skladištenje nije ugrađeno.

### Podaci o dodatnim izvorima napajanja

Opisati dodatne vlastite izvore napajanja ugrađene unutar instalacije Korisnika mreže za rezervno napajanje postrojenja i instalacije.

Opisati način i uvjete priključenja dodatnih izvora napajanja te dijelove instalacije ili postrojenja koji se napajaju dodatnim izvorima napajanja.

Opisati na koji način je osigurana zaštita od pojave povratnog napona prema mreži i iz mreže, odnosno blokada paralelnog pogona vlastitog izvora napajanja s mrežom.

Ako u instalaciji Korisnika nema dodatnih vlastitih izvora napajanja, konstatirati da nisu ugrađeni.

### Podaci o kompenzacijskim uređajima u instalaciji Korisnika mreže

Opisati uređaje za kompenzaciju jalove snage u instalaciji Korisnika mreže (način mjerenja, broj koraka, raspon cosφ…).

Konstatirati koliko iznosi minimalan iznos kompenzacije.

Konstatirati koliko iznosi maksimalan iznos kompenzacije.

Ako u instalaciji Korisnika mreže nisu ugrađeni kompenzacijski uređaji konstatirati da ih nema.

### Ograničenje prekoračenja priključne snage u smjeru predaje u mrežu

Ako je instalirana snaga proizvodnog postrojenja veća od priključne snage Korisnika mreže u smjeru predaje u mrežu potrebno je opisati sustav kojim se ograničava predaja u mrežu na odobrenu priključnu snagu.

U suprotnom konstatirati da instalirana snaga nije veća od priključne te da ne postoji sustav za ograničavanje snage.

## Pregled podešenja električne zaštite u instalaciji Korisnika mreže i razmatranom dijelu mreže

Zaštitna oprema u proizvodnom postrojenju, u instalaciji Korisnika od proizvodnog postrojenja do mreže te u razmatranoj mreži, kao i njihove zaštitne funkcije i pripadajuća podešenja, opisani su i definirani u usuglašenom Elaboratu podešenja zaštite.

Elaborat podešenja zaštite izradila je tvrtka Naziv, a usuglašena verzija elaborata ima oznaku: broj, revizija, datum.

Na slici, odnosno tablici u nastavku prikazana su konačna podešenja zaštite iz usuglašene verzije EPZ-a.

Priložiti tablicu i skicu konačnog podešenja zaštite iz usuglašene verzije EPZ-a

Slika 2 Prikaz konačnog podešenja zaštite iz usuglašene verzije EPZ-a

# PREDUVJETI ZA PROVEDBU PRIKLJUČENJA PROIZVODNOG POSTROJENJA NA MREŽU

Za provedbu programa ispitivanja po ovom OPIP nužni su sljedeći preduvjeti:

- priključak je završen i spreman za pogon

- postrojenje i instalacija Korisnika mreže su završeni i spremni za pogon

- izvršena je provjera ispravnosti kompletne opreme nakon montaže

- izvršeno je sekundarno ispitivanje, programiranje i podešavanje opreme za električnu zaštitu, upravljanje i signalizaciju

- postoji kompletna odgovarajuća dokumentacija o izvršenim funkcionalnim i ostalim ispitivanjima ugrađene opreme, odnosno dijelova postrojenja i instalacije Korisnika mreže.

Pretpostavka je da su svi navedeni sustavi kompletni, ispitani i međusobno povezani u skladu s projektnim rješenjem.

Pri izvođenju ispitivanja sačiniti bilješke o svakom pojedinačnom ispitivanju, a koje trebaju sadržavati najmanje:

- datum i vrijeme (sate, minute i sekunde) početka izvođenja ispitivanja

- posebne napomene i komentare, uključujući sva eventualna odstupanja od predviđenih uvjeta i/ili procedure izvođenja ispitivanja

- grafove sa snimkom rezultata provedenih ispitivanja (za ispitivanja u kojima je to predviđeno)

- ocjenu o uspješnosti provedenih ispitivanja.

Za mjerenje karakterističnih veličina tijekom provedbe OPIP-a koristiti će se minimalno slijedeća mjerna i registracijska oprema:

- Prijenosni uređaj za analizu elektroenergetskih mreža i praćenje kvalitete napona tip upišite tekst biti će postavljen na OMM Korisnika mreže u Susretnom postrojenju i služiti za:

  - sedmodnevno mjerenje kvalitete napona po normi HRN EN 50160, nakon priključenja proizvodnog postrojenja

  - snimanje rezultata provedenih ispitivanja.

- Prijenosni uređaj za analizu elektroenergetskih mreža i praćenje kvalitete napona tip upišite tekst biti će postavljan unutar instalacija Korisnika mreže i služiti za:

  - funkcionalna ispitivanja i snimanje rezultata provedenih ispitivanja.

Mjesta ugradnje mjerne opreme opisana pod točkom 1. i 2. istaknuta su na shemi na slici Slika 3.

Umetnite jednopolnu shemu s prikazom ugradnje mjernih uređaja koji će se koristiti tijekom provedbe OPIP-a

Slika 3 Shema postrojenja i instalacija Korisnika mreže i Susretnog postrojenja s prikazom spajanja mjernih uređaja tijekom provođenja pokusnog rada

U slučaju korištenja dodatne mjerne i registracijske opreme konstatirati što se sve koristi.

Primjer teksta:

Tijekom provedbe OPIP-a koristiti će se i dodatna mjerna i registracijska oprema:

- Numerički terminal polja u Susretnom postrojenju

- HEP ODS-ova SCADA u nadležnom dispečerskom centru

- HOPS-ova SCADA u nadležnom dispečerskom centru

- SCADA sustav proizvodnog postrojenja

- Korisničko sučelje izmjenjivača (pomoću prijenosnog računala)

- Display pokazivači na proizvodnoj jedinici

## Način provedbe pokusnog rada s obzirom na faznost ispitivanja

Opisati da li se pokusni rad provodi jednokratno ili se provodi u fazama. Ako se pokusni rad provodi u fazama, gdje se u prvoj fazi provode ispitivanja radi puštanja u pogon elektroenergetskog postrojenja i instalacije Korisnika mreže isključivo u svojstvu kupca (na OMM proizvodnog postrojenja), potrebno je odrediti:

- predviđeno vrijeme trajanja pojedine faze ispitivanja

- ispitivanja, odnosno dijelove pojedinih ispitivanja, koja se provode u pojedinoj fazi

- način ostvarivanja blokade uključenja generatorskih prekidača za vrijeme trajanja prve faze pokusnog rada

- ostale bitne napomene.

# ISPITIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA PRIMJERENI PARALELNI POGON PROIZVODNOG POSTROJENJA S MREŽOM

U skladu s Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP ODS, 4/2018), odnosno Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/2018, 52/20), u pokusnom radu proizvodnog postrojenja biti će provedena tipska ispitivanja prema tablici Tablica 10.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja traženih uvjeta, kod svakog ispitivanja definirani su koraci koji opisuju osnovne radnje koje je potrebno provesti u sklopu pojedinog ispitivanja. U ispitivanjima u kojima se provode sklopne operacije (uključivanje/isključivanje) koriste se opći nazivi elemenata definirani u tablicama Tablica 3 i Tablica 5.

Ispitivanja se provode prema redoslijedu definiranom u tablici Tablica 10, odnosno tablici Tablica 11.

Tablica 10 Popis tipskih ispitivanja

| r.br. | Ispitivanje | Redoslijed ispitivanja | Predviđeno trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Provjera preduvjeta za provedbu operativnog plana i programa ispitivanja |  |  |
| 5.1.1 | Pregled i verifikacija projektne, tehničke i ostale dokumentacije | 1. | Upišite tekst |
| 5.1.2 | Utvrđivanje postojanja predviđenih zaštitnih elemenata te potvrda ispravnog podešenja parametra električne zaštite | 2. | Upišite tekst |
| 5.1.3 | Ispitivanje daljinskog upravljanja i ispravnosti razmjene signala stanja sklopnih elemenata u SCADA sustavima | 3. | Upišite tekst |
| 5.1.4 | Ispitivanje djelovanja blokade uključenja Mrežnog uređaja za odvajanje kada je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja | 4. | Upišite tekst |
| 5.1.5 | Ugradnja privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača | 5. | Upišite tekst |
| 5.1.6 | Demontaža privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača | 6 | Upišite tekst |
| 5.2 | Provedba operativnog plana i programa ispitivanja |  |  |
| 5.2.1 | Utvrđivanje i usklađivanje okretnog polja | 7. | Upišite tekst |
| 5.2.2 | Uključenje proizvodnog postrojenja i sinkronizacija na mrežu | 8. | Upišite tekst |
| 5.2.3 | Provjera osmotrivosti mjerenih veličina i upravljačkih signala u SCADA sustavima | 9. | Upišite tekst |
| 5.2.4 | Ispitivanje mogućnosti upravljanja radnom snagom proizvodnog postrojenja | 10. | Upišite tekst |
| 5.2.5 | Ispitivanje sposobnosti proizvodnog postrojenja za rad u definiranom režimu rada | 11. | Upišite tekst |
| 5.2.6 | Ispitivanje ograničenog frekvencijski osjetljivog načina rada u slučaju nadfrekvencije (LFSM-O | 12. | Upišite tekst |
| 5.2.7 | Ispitivanje izlaska proizvodnog postrojenja iz paralelnog pogona s mrežom (normalni isklop) | 13. | Upišite tekst |
| 5.2.8 | Ispitivanje odziva Korisnika mreže na nestanak mrežnog napona | 14. | Upišite tekst |
| 5.2.9 | Ispitivanje automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja (resinkronizacije) nakon povratka mrežnog napona | 15. | Upišite tekst |
| 5.2.10 | Ispitivanje sinkronizacije nakon rada u izoliranom pogonu | 16. | Upišite tekst |
| 5.2.11 | Ispitivanje djelotvornosti zaštite od neželjenog otočnog pogona | 17. | Upišite tekst |
| 5.3 | Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu |  |  |
| 5.3.1 | Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu na OMM-u Korisnika mreže | 18. | 7 dana |

Ako u instalaciji i/ili postrojenju Korisnika, odnosno u mreži, postoje specifičnosti zbog kojih je pored tipskih ispitivanja potrebno provesti i dodatna ispitivanja, ista se razrađuju u poglavlju 5.4, a navode se u tablici Tablica 11. Opis provedbe dodatnih ispitivanja izrađuje Voditelj ispitivanja u dogovoru s HEP ODS-om.

Tablica 11 Popis dodatnih ispitivanja

| r.br. | Ispitivanje | Redoslijed ispitivanja | Predviđeno trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Dodatna ispitivanja |  |  |
| 5.4.1 |  |  |  |
| 5.4.2 |  |  |  |

| ## Provjera preduvjeta za provedbu operativnog plana i programa ispitivanja ### Pregled i verifikacija projektne, tehničke i ostale dokumentacije |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Verifikacija dokumentacije o postrojenju i instalaciji Korisnika mreže. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda postojanja navedene dokumentacije te utvrđivanje usklađenosti s izvedenim stanjem. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Pregled dokumentacije, usporedba s izvedenim stanjem u pogledu vjerodostojnosti i kompletnosti te aspekta pogonske sigurnosti, vođenja i održavanja pogona. |
| KORACI |  |
| - Provjera postojanja dokumentacije: - Ugovor o korištenju mreže - Ugovor kojim se uređuje otkup električne energije - Upute o vođenju pogona - Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu - Elaborat podešenja zaštite - Izvedbeni projekt proizvodnog postrojenja (ako postoji) - Glavni projekt proizvodnog postrojenja - Elektroenergetska suglasnost - Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije - Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije - Zapisnik o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije - Izjava o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada - Izvještaji o parametriranju proizvodnih jedinica - izvještaji o podešenju i ispitivanju zaštitnih elemenata - izvještaji o provedenim funkcionalnim ispitivanjima - certifikati navedeni u Prilogu 3 ovog OPIP-a - tehnička dokumentacija proizvođača opreme (upute za rukovanje, vođenje…). - Vizualni pregled i potvrda usklađenosti izvedenog stanja s dokumentacijom. |  |

| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA (po potrebi ispunjava voditelj ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Po potrebi opišite dodatnu/drugačiju razradu ispitivanja |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Utvrđivanje postojanja predviđenih zaštitnih elemenata te potvrda ispravnog podešenja parametra električne zaštite |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Utvrđivanje postojanja predviđenih zaštitnih elemenata te pregled, provjera i verifikacija podešenja parametara električne zaštite u elektroenergetskom postrojenju i instalaciji Korisnika mreže te razmatranom dijelu mreže, u skladu s EPZ-om. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda postojanja predviđenih zaštitnih elemenata te potvrda podešenja parametara električne zaštite u skladu s EPZ-om. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Provjera podešenja parametara električne zaštite na svim zaštitnim elementima razmatranim u EPZ-u i utvrđivanje usklađenosti s istim. |
| KORACI |  |
| - Pregled Izvještaja o podešenju i ispitivanju zaštitnih elemenata, odnosno vizualni pregled podešenja parametara električne zaštite na zaštitnim elementima, uočavanje eventualnih nedostataka i posljedična provedba korektivnih radnji. - Izvještaj o podešenju i ispitivanju mora obavezno biti dostavljen za Korisnikov uređaj za odvajanje, odnosno Glavni prekidač proizvodnog postrojenja. NAPOMENA: Izvješća o podešenju i ispitivanju zaštitnih elemenata u mreži dostavlja nadležni operator sustava. |  |

| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA (po potrebi ispunjava voditelj ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Po potrebi opišite dodatnu/drugačiju razradu ispitivanja |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje daljinskog upravljanja i ispravnosti razmjene signala stanja sklopnih elemenata u SCADA sustavima |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera i verifikacija daljinskog upravljanja te ispravne razmjene signala stanja sklopnih elemenata definiranih u tablicama Tablica 13 i Tablica 14. Provjera odziva na kvar komunikacijske veze i kvar komunikacijske opreme za razmjenu signala. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Mogućnost upravljanja sklopnim elementima uvedenim u SDV HEP ODS-a. Ispravna razmjena signala stanja sklopnih elemenata definiranih u tablicama Tablica 13 i Tablica 14. Trenutna pojava alarma u SCADA sustavu proizvodnog postrojenja i u Nadležnom dispečerskom centru u slučaju kvara komunikacijske veze ili komunikacijske opreme. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Izvršiti manevre na sklopnim elementima te pratiti odziv i ispravnost stanja sklopnih elemenata u SCADA sustavima. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Primjer teksta: Početno stanje: - Isključeno Spojno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Isključeno i neuzemljeno Vodno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Isključeno i neuzemljeno Vodno polje prema mreži u SN Postrojenju Korisnika. - Svi sklopni elementi proizvodnog postrojenja postavljeni u položaj isključeno i neuzemljeno. Provesti radnje: - Dati daljinski nalog, iz Nadležnog dispečerskog centra, za uključenje Mrežnog uređaja za odvajanje te pratiti odziv Mrežnog uređaja za odvajanje kao i ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Dati daljinski nalog, iz Nadležnog dispečerskog centra, za isključenje Mrežnog uređaja za odvajanje te pratiti odziv Mrežnog uređaja za odvajanje kao i ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Ponoviti točku 5. i 6. s davanjem lokalnih naloga s terminala polja za uključenje odnosno isključenje Mrežnog uređaja za odvajanje. - Uključiti rastavljač u Vodnom polju prema korisniku u Susretnom postrojenju te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Isključiti rastavljač u Vodnom polju prema korisniku u Susretnom postrojenju te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Uključiti zemljospojnik u Vodnom polju prema korisniku u Susretnom postrojenju te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Isključiti zemljospojnik u Vodnom polju prema korisniku u Susretnom postrojenju te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Uključiti zemljospojnik u Vodnom polju prema mreži u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Isključiti zemljospojnik u Vodnom polju prema mreži u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Uključiti rastavljač u Vodnom polju prema mreži u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Isključiti rastavljač u Vodnom polju prema mreži u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Uključiti Korisnikov uređaj za odvajanje u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. - Isključiti Korisnikov uređaj za odvajanje u SN postrojenju Korisnika te pratiti ispravnost signalizacije u SCADA sustavu HEP ODS-a, odnosno signalizacijskom sustavu Korisnika. *Ako postoje i drugi sklopni elementi unutar postrojenja Korisnika mreže koji su uvedeni u SCADA sustava HEP ODS-a, opisati potrebne manipulaciju u svrhu potvrde ispravne razmjene signala. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje djelovanja blokade uključenja Mrežnog uređaja za odvajanje kada je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja NAPOMENA: Ispitivanje se provodi samo u slučaju kada proizvodno postrojenje ima mogućnost rada u izoliranom pogonu |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera i verifikacija djelovanja blokade uključenja Mrežnog uređaja za odvajanje kada je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Nemogućnost uključenja Mrežnog uređaja za odvajanje kada je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Dati nalog za uključenje Mrežnog uređaja za odvajanje dok je uključen Glavni prekidač proizvodnog postrojenja te pratiti odziv Mrežnog uređaja za odvajanje. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ugradnja privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača NAPOMENA: Ispitivanje se provodi samo u slučaju kada se pokusni rad odvija u dvije faze, gdje se u prvoj fazi provode ispitivanja radi puštanja u pogon elektroenergetskog postrojenja i instalacije Korisnika mreže isključivo u svojstvu kupca (na OMM proizvodnog postrojenja) pa stoga nije dozvoljeno uključenje generatorskih prekidača. |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera i verifikacija nemogućnosti uključenja Generatorskih prekidača dok se postrojenje i instalacije Korisnika ispituju isključivo u svojstvu kupca (na OMM proizvodnog postrojenja). |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Nemogućnost uključenja Generatorskih prekidača dok se postrojenje i instalacije Korisnika ispituju isključivo u svojstvu kupca (na OMM proizvodnog postrojenja.) |
| NAČELNI POSTUPAK: | Izvesti privremenu električnu i mehaničku blokadu uključenja generatorskih prekidača te potvrditi djelovanje blokada. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Demontaža privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača NAPOMENA: Ispitivanje se provodi samo u slučaju kada se pokusni rad odvija u dvije faze, gdje se u prvoj fazi provode ispitivanja radi puštanja u pogon elektroenergetskog postrojenja i instalacije Korisnika mreže isključivo u svojstvu kupca (na OMM proizvodnog postrojenja) pa stoga nije dozvoljeno uključenje generatorskih prekidača. |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Demontaža privremene blokade uključenja Generatorskih prekidača . |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Uspješna demontaža svih realiziranih blokada uključenja Generatorskih prekidača. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Demontirati sve realizirane blokade uključenja Generatorskih prekidača. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ## Provedba operativnog plana i programa ispitivanja ### Utvrđivanje i usklađivanje okretnog polja |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Usklađivanje okretnog polja mreže i proizvodnih jedinica. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Utvrđivanje usklađenosti okretnog polja mreže i proizvodnih jedinica. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Ispitivanjem utvrditi polje dobiveno iz mreže na generatorskim prekidačima te konstatirati spremnost proizvodnih jedinica za sinkronizaciju na utvrđeno okretno polje iz mreže. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Primjer teksta: Početno stanje: - Isključeno Spojno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Isključeno i neuzemljeno Vodno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Isključeno i neuzemljeno Vodno polje prema mreži u SN Postrojenju Korisnika. - Svi sklopni elementi proizvodnog postrojenja postavljeni u položaj isključeno i neuzemljeno. Provesti radnje: - Uključiti Spojno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Uključiti Vodno polje prema Korisniku u Susretnom postrojenju. - Uključiti Vodno polje prema mreži u SN Postrojenju Korisnika. - Privesti mrežni napon do Generatorskih prekidača proizvodnih jedinica uključenjem Glavnog prekidača proizvodnog postrojenja te svih ostalih sklopnih elemenata u nizu do Generatorskih prekidača. Generatorski prekidači ostaju isključeni. - Snimiti okretno polje dobiveno od strane mreže na svakom generatorskom prekidaču. - Uvidom u dokumentaciju o svakom izmjenjivaču utvrditi njegovu spremnost za sinkronizaciju na utvrđeno okretno polje iz mreže. - Ako se utvrdi da okretno polje dobiveno iz mreže ne udovoljava uvjetima za rad izmjenjivača, provesti korektivne radnje i ponoviti pokus. NAPOMENA: Ako je raspoloživo izvješće o funkcionalnim ispitivanjima u proizvodnom postrojenju kojim je utvrđena istoimenost faza u cijeloj instalaciji proizvodnog postrojenja, dovoljno je ovim pokusom utvrditi okretno polje mreže na jednom generatorskom prekidaču. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Uključenje proizvodnog postrojenja i sinkronizacija na mrežu |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera, demonstracija i verifikacija sinkronizacije svih proizvodnih jedinica. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda uspješnosti sinkronizacije svih proizvodnih jedinica. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Dati nalog za (pokretanje pogonskog stroja i) automatsku sinkronizaciju proizvodnih jedinica. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Početno stanje: - Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. - … Provesti radnje: - Tijekom provođenja ispitivanja mjeriti i snimiti minimalno: - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina u sekundnom području (rezolucija snimanja mjerenih veličina ≤1 sekunda). - Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. - … - Nakon potvrde o uspješnoj sinkronizaciji i početku proizvodnje proizvodne jedinice 1, postupak ponoviti za sve ostale proizvodne jedinice, te za svaku konstatirati uspješnost sinkronizacije i početak proizvodnje. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Provjera osmotrivosti mjerenih veličina i upravljačkih signala u SCADA sustavima |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera osmotrivosti mjerenih veličina i upravljačkih signala definiranih u tablici Tablica 15. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda osmotrivosti mjerenih veličina i upravljačkih signala definiranih u tablici Tablica 15. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Pregled mjerenih veličina i upravljačkih signala u SCADA sustavima operatora sustava, odnosno SCADA sustavu proizvodnog postrojenja. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Provesti radnje: - Izvršiti provjeru osmotrivosti u SCADA sustavu proizvodnog postrojenja i SCADA sustavu ODS-a svih mjerenih veličina definiranih u tablici Tablica 15. - Izvršiti provjeru osmotrivosti i ispravnosti razmjene upravljačkih signala definiranih u tablici Tablica 15. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje mogućnosti upravljanja radnom snagom proizvodnog postrojenja |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Dokazati tehničku sposobnost proizvodnog postrojenja da prihvati i izvrši upravljačke signale iz nadležnog dispečerskog centra HEP ODS-a za ograničenje vrijednosti radne snage na mjestu predaje u mrežu. Utvrditi brzinu promjene radne snage i odstupanje od zadane postavne vrijednosti na mjestu predaje u mrežu. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda mogućnosti upravljanja radnom snagom proizvodnog postrojenja iz nadležnog dispečerskog centra HEP ODS-a. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Nadležni operator sustava izdaje 5 naloga za ograničenje radne snage u smjeru „na dolje“ a zatim 5 naloga za ograničenje radne snage u smjeru „na gore“. Radne točke se trebaju razlikovati za minimalno 10% odobrene priključne snage. Nakon provedbe ispitivanja, nadležni operator sustava izdaje nalog za opoziv ograničenja radne snage ili postavlja ograničenje radne snage u skladu s priključnom snagom u smjeru predaje u mrežu. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Preduvjeti: - Prije početka ispitivanja proizvodno postrojenje treba raditi s minimalno 60% priključne snage u smjeru predaje u mrežu. - Prije početka ispitivanja potrebno je definirati 5 radnih točaka u smjeru „na dolje“ te 5 radnih točaka u smjeru „na gore“ (ovisno o trenutnoj proizvodnji). Razlika između dvije susjedne radne točke mora biti minimalno 10% priključne snage proizvodnog postrojenja. Početno stanje: - Proizvodno postrojenje je u paralelnom pogonu s mrežom i predaje električnu energiju u mrežu. - Proizvodno postrojenje radi u režimu rada s jediničnim faktorom snage na mjestu predaje u mrežu (Q=0MVAr). Provesti radnje: - Tijekom provedbe ispitivanja vršiti mjerenja i snimiti minimalno: - raspoloživu radnu snagu proizvodnog postrojenja sa SCADA sustava HEP ODS-a - radnu snagu, jalovu snagu, faktor snage na mjernom uređaju 1. - radnu snagu, jalovu snagu, faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina u sekundnom području (rezolucija snimanja mjerenih veličina ≤1 sekunda). Pored grafičkih prikaza, u Bilješkama o ispitivanju je u tabličnom prikazu za svaku točku potrebno konstatirati koliko iznosi odzivno vrijeme za postizanje zadane postavne vrijednosti radne snage i odstupanje od zadane postavne vrijednosti. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za smanjenje radne snage (prva radna točka u padajućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za smanjenje radne snage (druga radna točka u padajućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za smanjenje radne snage (treća radna točka u padajućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za smanjenje radne snage (četvrta radna točka u padajućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za smanjenje radne snage (peta radna točka u padajućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za povećanje radne snage (prva radna točka u rastućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za povećanje radne snage (druga radna točka u rastućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za povećanje radne snage (treća radna točka u rastućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za povećanje radne snage (četvrta radna točka u rastućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Ovlaštena osoba HEP ODS-a izdaje nalog za povećanje radne snage (peta radna točka u rastućem redoslijedu). - Pratiti promjenu radne snage na mjestu predaje u mrežu i zadržati zadanu radnu točku proizvodnog postrojenja u trajanju od minimalno 2 min. - Izvršiti opoziv ograničenja radne snage ili postaviti ograničenje radne snage u skladu s priključnom snagom u smjeru predaje u mrežu. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke Tablica 5.2.4-1 Tablični prikaz rezultata Korak; Postavna vrijednost [p.u. ili kW]; Vrijeme aktivacije postavne vrijednosti; Vrijeme postizanja postavne vrijednosti; Izmjerena vrijednost na mjernom uređaju 1 (OMM) [kW]; Odzivno vrijeme [s]; Odstupanje [%]. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje sposobnosti proizvodnog postrojenja za rad u definiranom režimu rada |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Postavljanje režima rada proizvodnog postrojenja u skladu s uvjetima iz EES, odnosno EUEM. Dokazivanje sposobnosti rada proizvodnog postrojenja u definiranom režimu. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda mogućnosti postavljanja režima rada proizvodnog postrojenja prema uvjetima iz EES, odnosno EUEM. Potvrda o ispravnom radu proizvodnog postrojenja u definiranom režimu rada. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Postaviti definirani režim rada proizvodnog postrojenja te snimiti potrebne mjerne veličine kojima se potvrđuje ispravnost rada u traženom režimu. |
| KORACI |  |
| Početno stanje: - Proizvodno postrojenje je u paralelnom pogonu s mrežom i predaje električnu energiju u mrežu. Provesti radnje: - Tijekom provedbe ispitivanja vršiti mjerenja i snimiti minimalno: - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina kojima se potvrđuje ispravnost rada proizvodnog postrojenja u definiranom režimu. - Postaviti definirani režim rada proizvodnog postrojenja prema odredbama EUEM-a. - Ako se definirani režim rada odnosi na aktivnu regulaciju napona, a tijekom provođenja ispitivanja se ne očekuje aktivacija regulacije napona od strane proizvodnog postrojenja (vrijednosti napona su unutar definiranog praga), potrebno je privremeno prepodesiti parametre regulacije napona, na način da dođe do aktivacije regulacije napona od strane proizvodnog postrojenja. - Ako su postavke definiranog režima rada privremeno prepodešene u skladu s točkom 3.a, nakon provedbe ispitivanja parametre regulacije napona postaviti prema odredbama EUEM-a. |  |

| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA |  |
| --- | --- |
| Definiranje režima rada proizvodnog postrojenja: Npr. Definirani režim rada proizvodnog postrojenja:; cosφ=konst.. Postavna vrijednosti:; cosφ=1. Referenta vrijednost:; cosφ u Susretnom postrojenju. Ili npr. Definirani režim rada proizvodnog postrojenja:; Q=f(U). Regulacijska krivulja:; Sa zonom nedjelovanja – bez histereze. Referentni napon:; Napon u Susretnom postrojenju. Postavne vrijednosti; Točka; U [%Un]; Q[%P]; cosφ. A; 95; 33; 0,95ind.(naduzbuđeno). B; 100; 0; 1. C; 107; 0; 1. D; 109; -33; 0,95kap.(poduzbuđeno).. |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje ograničenog frekvencijski osjetljivog načina rada u slučaju nadfrekvencije (LFSM-O) |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Dokazati tehničku sposobnost proizvodnog postrojenja da kontinuirano modulira djelatnu snagu kako bi pridonosilo regulaciji frekvencije u slučaju povećanja frekvencije u sustavu. Provjeravaju se regulacijski parametri stacionarnog stanja, statizam i mrtva zona, te dinamički parametri. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Dokazana je sposobnost odziva LFSM-O u skladu s odredbama važeće europske regulative, odnosno Mrežnih pravila distribucijskog sustava. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Ispitivanje se provodi simuliranjem frekvencijskih skokova i kontinuiranih promjena dovoljno velikih da potaknu promjenu djelatne snage od barem 10 % maksimalne snage, uzimajući u obzir postavke statizma i mrtve zone. Za izvođenje ispitivanja signali simuliranog odstupanja frekvencije utiskuju se u referentne vrijednosti regulacijskog sustava. Umjesto ispitivanja tehničke sposobnosti, sukladnost s traženim zahtjevima može se dokazati certifikatom opreme kojeg izdaje ovlašteni certifikator. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Ako se sukladnost dokazuje certifikatom: Provesti radnje: - Potvrditi postavke, odnosno postaviti LFSM-O u skladu s tablicom iz nastavka: Parametar; Postavke. Prag LFSM-O; 50,2 Hz. Statizam; 5%. - Aktivirati LFSM-O način rada proizvodnog postrojenja. Ako se provodi ispitivanje: Preduvjeti: - Prije početka ispitivanja proizvodno postrojenje treba raditi s minimalno 60% priključne snage u smjeru predaje u mrežu. Početno stanje: - Proizvodno postrojenje je u paralelnom pogonu s mrežom i predaje električnu energiju u mrežu. - Proizvodno postrojenje radi u režimu rada s jediničnim faktorom snage na mjestu predaje u mrežu (Q=0MVAr). Provesti radnje: - U sklopu upravljačkog sustava proizvodnog postrojenja postaviti slijedeće postavke LFSM-O: Parametar; Postavke. Prag LFSM-O; 50,2 Hz. Statizam; 5%. - Tijekom provođenja ispitivanja pratiti i snimiti minimalno: - simuliranu vrijednost frekvencije - radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina u sekundnom području (rezolucija snimanja mjerenih veličina ≤1 sekunda). Pored grafičkih prikaza, u Bilješkama o ispitivanju je u tabličnom prikazu za svaku točku potrebno konstatirati koliko iznosi odstupanje radne snage od očekivane vrijednosti. - Ograničiti radnu snagu proizvodnog postrojenja na iznos 10% manji od raspoložive radne snage (ograničenje je potrebno da se izbjegne variranje snage u ovisnosti o meteorološkim uvjetima). - Aktivirati ograničen frekvencijski osjetljivi način rada u slučaju nadfrekvencije (LFSM-O). - Simulacijom frekvencije izazvati step promjenu frekvencije na iznos od 51,5 Hz. - Zadržati pogon proizvodnog postrojenja sa simuliranom frekvencijom u trajanju od cca. 1 min i pratiti odziv proizvodnog postrojenja. - Deaktivirati ograničenje radne snage proizvodnog postrojenja. |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje izlaska proizvodnog postrojenja iz paralelnog pogona s mrežom (normalni isklop) |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera, demonstracija i verifikacija povratnog djelovanja na mrežu uslijed normalnog isključenja proizvodnog postrojenja, praćenje tokova snaga, potvrda isključenja svih proizvodnih jedinica. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Uspješno isključenje proizvodnog postrojenja bez negativnog povratnog utjecaja na mrežu. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Dati nalog za isključenje proizvodnog postrojenja te pratiti odziv proizvodnih jedinica i povratni utjecaj na mrežu. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Preduvjeti: - Prije početka ispitivanja proizvodno postrojenje treba raditi s minimalno 50% instalirane AC snage proizvodnog postrojenja. Početno stanje: - Proizvodno postrojenje je u paralelnom pogonu s mrežom i predaje električnu energiju u mrežu s maksimalno raspoloživom snagom. Provesti radnje: - Tijekom provođenja ispitivanja mjeriti i snimati minimalno: - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina u sekundnom području (rezolucija snimanja mjerenih veličina ≤1 sekunda). - Opisati postupak ispitivanja, ovisno o projektnom rješenju te broju i vrsti proizvodnih jedinica. - … - Konstatirati koliko iznosi postignuta brzina promjene snage ΔP/Δt nakon davanja naloga za normalni isklop proizvodnog postrojenja. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje odziva Korisnika mreže na nestanak mrežnog napona |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera, demonstracija i verifikacija uspješnog odvajanja proizvodnog postrojenja od mreže nakon nestanka mrežnog napona. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Odvajanje proizvodnog postrojenja od mreže u roku minimalno 100 ms kraćem od trajanja pauze brzog APU-a, odnosno odvajanje u roku od najviše 2 s ako se u mreži ne primjenjuju APU. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Isključiti Mrežni uređaj za odvajanje i pratiti odziv elektroenergetskih postrojenja i instalacije Korisnika mreže. |
| KORACI |  |
| Preduvjeti: - Prije početka ispitivanja proizvodno postrojenje treba raditi s minimalno 50% instalirane AC snage proizvodnog postrojenja. Početno stanje: - Proizvodno postrojenje je u paralelnom pogonu s mrežom i predaje električnu energiju u mrežu s maksimalno raspoloživom snagom. Provesti radnje: - Tijekom provođenja ispitivanja mjeriti i snimati minimalno: - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina (efektivne vrijednosti i valne oblike) u mili-sekundnom području. Na snimci označiti trenutak isključena Mrežnog uređaja za odvajanje i trenutak odvajanja proizvodnog postrojenja, te naznačiti vrijeme trajanja između ova dva događaja. - Isključiti Mrežni uređaj za odvajanje i pratiti odziv proizvodnog postrojenja: - konstatirati kako je djelovala zaštita proizvodnog postrojenja (koja i u kojem vremenu) - *pratiti i opisati postupak prelaska napajanja nužnih trošila s mreže na dodatni izvor napajanja te potvrditi da ne postoji mogućnost paralelnog rada dodatnog izvora napajanja i mreže - **pratiti i opisati postupak prelaska u izolirani pogon proizvodnog postrojenja. *ako u instalaciji Korisnika mreže postoji dodatni izvor napajanja **ako proizvodno postrojenje ima mogućnost rada u izoliranom pogonu. |  |

| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA (po potrebi ispunjava voditelj ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Po potrebi opišite dodatnu/drugačiju razradu ispitivanja |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja (resinkronizacije) nakon povratka mrežnog napona NAPOMENA: Ispitivanje se provodi samo ako proizvodno postrojenje ima realiziran sustav za automatsko ponovno uključenje na mrežu nakon povratka mrežnog napona |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera, demonstracija i verifikacija automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja nakon povratka mrežnog napona, uz zadovoljavanje traženih uvjeta. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda uspješnog automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja uz zadovoljavanje uvjeta: - napon na mjestu priključenja treba biti u granicama 0,9 p.u. ≤ U ≤ 1,1 p.u. - frekvencija sustava treba biti u granicama 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz - vrijeme promatranje mreže tijekom kojeg trebaju biti zadovoljeni uvjeti 1. i 2. iznosi minimalno 60 s - gradijent povećanja radne snage nakon sinkronizacije ne smije biti veći od 20% Pmax/min. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Istovremeno privesti mrežni napon do svih proizvodnih jedinica te pratiti i snimiti parametre mreže prije uključenja, postupak sinkronizacije proizvodnih jedinica, te gradijent povećanja radne snage nakon sinkronizacije. |

| KORACI |  |
| --- | --- |
| Primjer teksta: Početno stanje: - Mrežni uređaj za odvajanje u Susretnom postrojenju je isključen. - Glavni prekidač proizvodnog postrojenja je uključen. Provesti radnje: - Tijekom provođenja ispitivanja pratiti i snimiti minimalno: - napon i frekvenciju te vrijeme promatranja mreže prije sinkronizacije - vrijeme od trenutka sinkronizacije do trenutka dostizanja maksimalno raspoložive snage proizvodnog postrojenja (konstatirati koliko iznosi gradijent porasta snage nakon uključenja) - napon, struju, radnu snaga, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, radnu snaga, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina u sekundnom području (rezolucija snimanja mjerenih veličina ≤1 sekunda). - Uključiti Mrežni uređaj za odvajanje u Susretnom postrojenju te pratiti postupak automatskog ponovnog uključenja proizvodnog postrojenja. |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje sinkronizacije nakon rada u izoliranom pogonu NAPOMENA: Ispitivanje se provodi samo ako proizvodno postrojenje ima mogućnost rada u izoliranom pogonu |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera, demonstracija i verifikacija sinkronizacije proizvodnog postrojenja s mrežom nakon rada u izoliranom pogonu, uz zadovoljavanje traženih uvjeta. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Potvrda uspješne sinkronizacije proizvodnog postrojenja uz zadovoljavanje uvjeta: - napon na mjestu priključenja treba biti u granicama 0,9 p.u. ≤ U ≤ 1,1 p.u. - frekvencija sustava treba biti u granicama 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz - vrijeme promatranje mreže tijekom kojeg trebaju biti zadovoljeni uvjeti 1. i 2. iznosi minimalno 60 s - gradijent povećanja radne snage nakon sinkronizacije ne smije biti veći od 20% Pmax/min. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Uključiti Mrežni uređaj za odvajanje i pratiti odziv elektroenergetskih postrojenja i instalacije Korisnika mreže. |
| KORACI |  |
| Početno stanje: - Mrežni uređaj za odvajanje u Susretnom postrojenju je isključen. - Glavni prekidač proizvodnog postrojenja je isključen, a proizvodno postrojenje radi u izoliranom pogonu. Provesti radnje: - Tijekom provođenja ispitivanja pratiti i snimiti minimalno: - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1 - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina (efektivne vrijednosti i valne oblike) u mili-sekundnom području. Na snimci označiti trenutak uključena Mrežnog uređaja za odvajanje i trenutak uključenja Glavnog prekidača proizvodnog postrojenja, te naznačiti vrijeme trajanja između ova dva događaja. - Uključiti Mrežni uređaj za odvajanje u Susretnom postrojenju i pratiti odziv proizvodnog postrojenja: - Pratiti i opisati postupak sinkronizacije na Glavnom prekidaču proizvodnog postrojenja, odnosno opisati prelazak iz izoliranog pogona u paralelni pogon s mrežom. |  |

| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA (po potrebi ispunjava voditelj ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Po potrebi opišite dodatnu/drugačiju razradu ispitivanja |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ### Ispitivanje djelotvornosti zaštite od neželjenog otočnog pogona NAPOMENA: Za sunčane elektrane nije potrebno provoditi ispitivanje ako proizvodni modul posjeduje certifikat o sukladnosti s normom HRN EN 62116 Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Provjera djelotvornosti zaštite od neželjenog otočnog pogona proizvodnog postrojenja s dijelom mreže. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Odvajanje proizvodnog postrojenja od mreže u roku minimalno 100 ms kraćem od trajanja pauze brzog APU-a, odnosno odvajanje u roku od najviše 2 s ako se u mreži ne primjenjuju APU. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Isključenje sklopnog elementa u mreži na kojemu se pojavljuje minimalni disbalans proizvodnje i potrošnje, te praćenje odziva proizvodnog postrojenja. |
| KORACI |  |
| - Temeljem izrađenog EUEM-a utvrditi na kojem sklopnom elementu u razmatranom dijelu mreže dolazi do minimalnog disbalansa proizvodnje i potrošnje, uvažavajući sezonski i dnevni karakter krivulja potrošnje i proizvodnje u periodu provođenja ispitivanja. - Odrediti optimalno doba dana (sat) za provođenje ispitivanja (kada će disbalans proizvodnje i potrošnje biti minimalan). - Utvrditi (procijeniti) koliko će iznositi disbalans proizvodnje i potrošnje na odabranom sklopnom elementu u trenutku provođenja ispitivanja. Ako voditelj ispitivanja zahtjeva provođenje ispitivanja pri strožim uvjetima od uvjeta koji se pojavljuju u normalnom uklopnom stanju mreže (ispitivanja pri manjem disbalansu), te je strože uvjete moguće postići promjenom uklopnog stanja mreže, djelatnici HEP ODS-a će prilagoditi uklopno stanje mreže na način da se omogući postizanje ciljanog disbalansa. - Po mogućnosti mjeriti i snimati struje voda u trenutku isključenja odabranog sklopnog elementa iza kojeg se formira mreža u otoku. - U predviđeno vrijeme isključiti definirani sklopni uređaj te pratiti odziv proizvodnog postrojenja. |  |
| DODATNA RAZRADA PROVEDBE ISPITIVANJA (Ispunjava voditelj ispitivanja u koordinaciji s HEP ODS-om) |  |
| Definiranje osnovnih elemenata: Naziv voda na kojem se provodi pokus:; Upišite naziv voda i pojne TS. Sklopni element iza kojeg se formira mreža u otoku:; npr. +J1-Q01 u TS 110/20 kV Trafostanica. Utvrđeni minimalni disbalans proizvodnje i potrošnje u EUEM-u:; npr. 400 kVA. Ciljani disbalans proizvodnje i potrošnje na definiranom sklopnom elementu u trenutku provođenja ispitivanja:; npr. 50 kVA. Mjerenje struje voda:; npr. Sekundarne grane SMT putem rastavnih rednih stezaljki +N1-X:1, +N1-X:2 i +N1-X:3. Vrijeme provođenja ispitivanja:; npr. Srijeda, 6. studenog 2020 g. u 12:30 h. Provesti radnje: - *Prilagoditi uklopno stanje mreže na način da se omogući postizanje ciljanog disbalansa proizvodnje i potrošnje na odabranom sklopnom elementu. - **Postaviti mjerni uređaj u svrhu mjerenja i snimanja struje voda za vrijeme provođenja ispitivanja. - Tijekom provođenja ispitivanja mjeriti i snimati minimalno: - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 1. - napon, struju, frekvenciju, radnu snagu, jalovu snagu i faktor snage na mjernom uređaju 2. Bilješci priložiti snimke mjerenih veličina (efektivne vrijednosti i valne oblike) u mili-sekundnom području. Na snimci označiti trenutak isključena odabranog sklopnog elementa i trenutak isključenja posljednje proizvodne jedinice, te naznačiti vrijeme trajanja između ova dva događaja. - **struje voda u trenutku isključenja odabranog sklopnog elementa. Bilješci priložiti snimku mjerenih veličina. - Uspostaviti normalni pogon proizvodnog postrojenja s mrežom kako bi u predviđeno vrijeme bilo spremno za provođenje ispitivanja. - Prilagoditi proizvodnju proizvodnog postrojenja na način da se postigne ciljani disbalans proizvodnje i potrošnje na odabranom sklopnom elementu. - Nakon uspostave ciljanog disbalansa proizvodnje i potrošnje, po nalogu ovlaštene osobe HEP ODS-a, isključiti definirani sklopni element i pratiti odziv proizvodnog postrojenja: - Konstatirati, odnosno procijeniti ako ne postoji mogućnost mjerenja, koliko je iznosio disbalans proizvodnje i potrošnje u trenutku isključenja. - Konstatirati kako je djelovala zaštita proizvodnog postrojenja (koja i u kojem vremenu). *ako postoji potreba **ako postoji mogućnost |

| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, grafovi, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

| ## Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu ### Mjerenje kvalitete napona i povratnog utjecaja na mrežu na OMM-u Korisnika mreže |  |
| --- | --- |
| SVRHA: | Snimiti pokazatelje povratnog utjecaja Korisnika mreže na mrežu i pokazatelje kvalitete napona na OMM Korisnika mreže, nakon priključenja proizvodnog postrojenja. |
| OČEKIVANI REZULTAT: | Temeljem mjerenja utvrditi da je na OMM Korisnika mreže, nakon priključenja proizvodnog postrojenja, kvaliteta napona unutar propisanih granica, a povratni utjecaj na mrežu unutar propisanih vrijednosti po Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. |
| NAČELNI POSTUPAK: | Kontinuirano mjeriti kvalitetu napona na OMM Korisnika mreže u periodu od 7 dana nakon priključenja proizvodnog postrojenja. |
| KORACI |  |
| - Nakon priključenja proizvodnog postrojenja postaviti mjerni uređaj za mjerenje kvalitete napona klase A u skladu s IEC 61000-4-30, te kontinuirano u periodu od 7 dana mjeriti pokazatelje kvalitete napona na OMM Korisnika mreže u skladu s HRN EN 50160. Tijekom sedmodnevnog mjerenja kvalitete napona potrebno je mjeriti i radnu, jalovu i prividnu snagu te faktor snage na OMM Korisnika mreže. - U Bilješkama o ispitivanju konstatirati koliko je iznosila vršna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže i vršna snaga u smjeru predaje u mrežu tijekom sedmodnevnog mjerenja kvalitete napona. - Nakon provedenog mjerenja izraditi Izvješće o mjerenju kvalitete napona na OMM Korisnika mreže kojim se prikazuju pokazatelji kvalitete napona u skladu s HRN EN 50160, kao i radna, jalova i prividna snaga te faktor snage na OMM Korisnika mreže. - U slučaju da je u izvješću utvrđeno kako pokazatelji kvalitete napona premašuju propisane granice prema HRN EN 50160, a mogući uzrok je proizvodno postrojenje, potrebno je ponoviti sedmodnevno mjerenje kvalitete napona na OMM Korisnika mreže s isključenim proizvodnim postrojenjem. - Nakon ponovljenog mjerenja inženjerskom analizom izolirati povratni utjecaj proizvodnog postrojenja na mrežu (po Mrežnim pravilima distribucijskog sustava) i utjecaj proizvodnog postrojenja na kvalitetu napona u mreži, te izraditi novo Izvješće o mjerenju kvalitete napona na OMM Korisnika mreže. Izvješće mora jasno pokazati da je povratni utjecaj Korisnika mreže na mrežu unutar propisanih granica. |  |

| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |
| --- | --- |
| Upišite bilješke |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA | UPIŠITE TEKST |

## Dodatna ispitivanja

U slučaju potrebe Voditelj ispitivanja u dogovoru s HEP ODS-om razrađuje provedbu dodatnih ispitivanja, a u suprotnome konstatira da nema potrebe za provođenjem dodatnih ispitivanja.

Prijedlog tablice za definiranje dodatnih ispitivanja (ako se ne odrađuju dodatna ispitivanja potrebno je obrisati tablicu):

| ### Naslov ispitivanja |  |  |
| --- | --- | --- |
| SVRHA: |  |  |
| OČEKIVANI REZULTAT: |  |  |
| NAČELNI POSTUPAK: |  |  |
| KORACI |  |  |
| BILJEŠKE O ISPITIVANJU (vrijeme ispitivanja, komentari, korektivne radnje, uočeni nedostaci, ponavljanje ispitivanja) |  |  |
| Upišite bilješke |  |  |
| REZULTAT ISPITIVANJA |  | UPIŠITE TEKST |

## Potpis Bilješka o provedenom ispitivanju

Nakon provedbe predviđenih ispitivanja u pokusom radu, odnosno nakon što Voditelj ispitivanja sastavi bilješke o provedenim ispitivanjima, predstavnik investitora i predstavnik HEP ODS-a supotpisuju bilješke o provedenim ispitivanjima.

Osobe potpisom potvrđuju svoje prisustvo tijekom ispitivanja u pokusnom radu te točnost upisanih bilješka od strane Voditelja ispitivanja.

| Voditelj ispitivanja: Tvrtka Osoba | Predstavnik investitora: Tvrtka Osoba | Predstavnik HEP ODS-a: Osoba |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ |

# PRILOZI

- Jednopolna shema Susretnog postrojenja (izvedeno stanje)

- Sheme elektroenergetskog postrojenja i instalacije Korisnika mreže

  - Jednopolna shema SN Postrojenja Korisnika

  - Jednopolna shema proizvodnog postrojenja

  - …

  - …

- Certifikati proizvodnog postrojenja:

  - Certifikat kojim se potvrđuje usklađenost proizvodnih jedinica s:

      - HRN EN 50549-2 Zahtjevi za priključak elektrane na distribucijsku mrežu – 2. dio: Priključak na srednjonaponsku distribucijsku mrežu – Elektrane do uključivo tipa B (EN 50549-2:2019)

      - Uredbom Komisije (EU) 2016/631 оd 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

  - Certifikat kojim se potvrđuje usklađenost proizvodnih jedinica s HRN EN 62116 Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures

  - …

  - …

- Podaci o razmjeni signala u stvarnom vremenu između proizvodnog postrojenja i operatora sustava

NAPOMENA: Prilog 1., Prilozi 2. i Prilozi 3. se ne umeću u ovaj dokument, već se dostavljaju kao zasebne datoteke.

PRILOG 4. – Podaci o razmjeni signala u stvarnom vremenu između proizvodnog postrojenja i operatora sustava

Primjer:

Razmjena signala realizirana je svjetlovodnim kabelom.

Signali koji se razmjenjuju definirani su u tablicama Tablica 13, Tablica 14 i Tablica 15. Blokadni uvjeti definirani su u tablici Tablica 5.

Tablica 13 Signali stanja sklopnih elemenata SN postrojenja korisnika koji se dostavljaju operatoru sustava

| Broj | Naziv | Opis signala | Vrsta signala | Proizvodno postrojenje | ODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korisnikov uređaj za odvajanje (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Šalje | Prima |
| 2 | Izlazni rastavljač u Vodnom polju prema mreži - status (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Šalje | Prima |
| 3 | Zemljospojnik u Vodnom polju prema mreži - status (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Šalje | Prima |
| 4 | Prorada zaštite na Korisnikovom uređaju za odvajanje | Prorada / Prestanak | SPI | Šalje | Prima |

Tablica 14 Signali stanja mreže koji se dostavljaju proizvodnom postrojenju

| Broj | Naziv | Opis signala | Vrsta signala | Proizvodno postrojenje | ODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mrežni uređaj za odvajanje - status (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Prima | Šalje |
| 2 | Izlazni rastavljač u Vodnom polju prema korisniku - status (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Prima | Šalje |
| 3 | Zemljospojnik Vodnom polju prema korisniku - status (uključen, isključen) | Uključeno / Isključeno | DPI | Prima | Šalje |
| 4 | Prorada zaštite na Mrežnom uređaju za odvajanje | Prorada / Prestanak | SPI | Prima | Šalje |
| 5 | Prisustvo mrežnog napona u Susretnom postrojenju | Napon prisutan / Bez napona | SPI | Prima | Šalje |

Tablica 15 Upravljački i mjerni signali koji se razmjenjuju između operatora sustava i proizvodnog postrojenja

| Broj | Naziv | Opis signala | Vrsta signala | Proizvodno postrojenje | ODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radna snaga - aktivacija vanjske postavke | Uključeno / Isključeno | DCO | Prima | Šalje |
| 2 | Radna snaga - postavna vrijednost | Float | SET POINT | Prima | Šalje |
| 3 | Radna snaga - status upravljanja | Uključeno / Isključeno | DPI | Šalje | Prima |
| 4 | Radna snaga - potvrda postavke (feedback) | Float | AM | Šalje | Prima |
| 5 | Napon na mjestu priključenja (3 faz. + 1 lin.) | kV | AM | Prima | Šalje |
| 6 | Struja na mjestu priključenja (1 faz.) | A | AM | Prima | Šalje |
| 7 | Radna snaga na mjestu priključenja | MW | AM | Prima | Šalje |
| 8 | Jalova snaga na mjestu priključenja | MVAr | AM | Prima | Šalje |
| 9 | Faktor snage na mjestu priključenja | cosfi | AM | Prima | Šalje |

Tablica 5 Blokadni uvjeti

| Broj | Uređaj na kojeg djeluje blokada | Uvjet blokade |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Korisnikov uređaj za odvajanje je prekidač ugrađen što bliže mjestu priključenja postrojenja Korisnika mreže, za zaštitu od unutarnjih kvarova i odvajanje postrojenja od mreže. Za kategoriju korisnika „Proizvođač“, Korisnikov uređaj za odvajanje je ujedno i Glavni prekidač proizvodnog postrojenja.

Glavni prekidač proizvodnog postrojenja je uređaj na kojeg djeluju zaštite za odvajanje. Ako proizvodno postrojenje ima mogućnost izoliranog pogona, sinkronizacija mora biti omogućena i na glavnom prekidaču.